Miłakowo, 17.10.2018 r.

znak sprawy: 1/MPGK/2018
Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo” W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę.

Pytanie 1:
Czy w zakres w/w przetargu wchodzi wymiana istniejącego ogrodzenia? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości ogrodzenia i rodzaju na jaki trzeba wymienić..
Odpowiedź 1:
Zakres przetargu uwzględnia wymianę istniejącego ogrodzenia.
Informacja na ten temat zawarta jest w dokumentacji projektowej pkt. 4.5 „Ogrodzenie terenu SUW jak i ujęć wodnych na słupkach stalowych wymaga wymiany z uwagi na znaczne posuniętą korozję i uszkodzenia”.

Ilość ogrodzenia 670 mb z siatki metalowej ocynkowanej:
- średnica drutu 2,5 mm (±0,09mm)
- oczko 65x65mm (±2,5mm)
- wysokość 1,5m (±0,03m)
- drut naciągowy ocynkowany 3mm.
- na słupkach stalowych ocynkowanych z kapturkiem wbetonowanych w gruncie co 3mb:
- średnica słupka - fi 42,4x1,5mm
- wysokość - 2,0m

Pytanie 2:
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o rysunek fundamentu pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej.
Odpowiedź 2:
Rysunki zostają udostępnione na stronie internetowej pod nazwą „rysunki fundamentu pod zbiornik”

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że zbiorniki retencyjne 2 (szt.) o poj. V-125 m3 każdy, mają być ocieplone pianką poliuretanową 100 mm w płaszczu ze stali ocynkowanej, gdyż opis techniczny jest sprzeczny co do tej kwestii.

Odpowiedź 3:
Zbiorniki retencyjne wykonane powinny być zgodnie z dokumentacją projektową pkt 17. „Na życzenie inwestora zbiorniki retencyjne docieplone pianką poliuretanową King span gr. 100mm obudowane blachą trapezową ocynkowaną gr. 0,5mm - blacha trapezowa T18”, Specyfikacja szczegółowa nr S-01 Technologia stacji uzdatniania wody, instalacje sanitarne wewnętrzne, rurociągi zewnętrzne pkt. 2.12.

Prezes Zarządu
(-) Jan Antochowski