Miłakowo, 19.10.2018 r.

znak sprawy: 1/MPGK/2018
Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo” W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę.

Pytanie 1:
Prosimy o podanie ile należy zamontować obudów Lange, gdyż z opisu technicznego wynika tylko dla nowoprojektowanej studni głębinowej, a przedmiar zakłada jeszcze jedną dla remontowanych studni (tylko dla której).
Odpowiedź 1:

W punkcie 4.3 projektu technicznego autor projektu poprzez błąd literowy nieprecyzyjnie odniósł się do obudów typu Lange na nowej studni i istniejących ujęciach głębinowych. Należy skalkulować i wykonać cztery obudowy typu Lange zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną punkt. 1.2.

Pytanie 2:
Prosimy o ile sprężarek należy dostarczyć, gdyż w przedmiarze technologii SUW sprężarka występuje w poz. 23 i 25.
Odpowiedź 2:
Do kalkulacji należy przyjąć jedną sprężarkę bezolejową o wydajności 15m³/godz o mocy 3KW na zbiorniku 150 l.

Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „przebudowa”. Określenie występuje w poz. 128 przedmiaru technologicznego dot. Hydrantu pożarowego nadziemnego dn 80 mm. Hydrantu nie widać na żadnym rysunku, ani nie występuje w opisie technologicznym.
Odpowiedź 3:
Określenie przebudowa należy rozumieć jako: wymiana istniejącego hydrantu p-poż naziemnego dn 80 przy budynku SUW.

Pytanie 4:
Prosimy o skorygowanie głowic studni wierconych, gdyż występują w poz. 93 i poz. 134 po 3 szt. Dotyczy to też elektronicznego sygnalizatora poziomu wody poz. 95 i poz. 135 również po 3 szt.
Odpowiedź 4:
Do kalkulacji należy przyjąć trzy głowice studni wierconych istniejących (nr 2, 3, 4 ) oraz jedną do studni nowej SW1A. Analogicznie elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, trzy analizatory na studniach istniejących i jeden na studni nowej.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie ofertowej należy ująć wykonanie sufitu z blachy falistej 18 mm w kolorze niebieskim mocowanej do istniejącej konstrukcji dachu.
Odpowiedź 5:
W związku z nieprecyzyjnym zapisem dotyczącym docieplenia stropodachu oraz w związku z dobra kondycją istniejącego dachu informujemy, że w ofercie skalkulować należy tylko wykonanie ocieplenia stropu w formie płyt warstwowych 10 mm (blacha+styropian). Pokrycia dachowego nie należy ujmować w ofercie. Na etapie wykonania inwestycji dokonana zostanie zmiana projektu - jako zmiana nieistotna.

Pytanie 6:
Prosimy o potwierdzenie, że docieplenie dachu części niższej SUW należy ująć tylko na modernizowanej części budynku.
Odpowiedź 6:
Potwierdzamy, że docieplenie dachu na części niższej SUW należy ująć tylko na modernizowanej części budynku.

Prezes Zarządu
(-) Jan Antochowski